## Dummy
Empresa Dummy
WBS
Proyecto: | [31 empty] | AVANCE 01
Fecha de Inicio
Fecha de Termino | [31 empty] | Fecha de Avance:
Días Totales del Proyecto | [31 empty] | Nombre:
[17 empty] | LLENA PM | LLENA PM |  |  | LLENA PM | LLENA PM
PROYECTO | NIVEL | SUBNIVEL | FAMILIA | SUBFAMILIA | CLAVE | CODIGO OPUS | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | C.U. MO | C.U. | P.U. | Costo MO Total | Costo Total | Importe | Dias de Actividad | Fecha Programada de Inicio | Fecha Programada de Termino | Semana Programada Inicio | Semana Programada Termino | Fecha Real de Inicio | Fecha Real de Termino | Semana Real Inicio | Semana Real Termino | Planeado | Ejecutado | Desface | Importe Planeado | Importe Ejecutado | Importe Desfase | AVANCE TOTAL | CANTIDAD AVANCE 01 | PORCENTAJE DE AVANCE 01 | IMPORTE DE AVANCE 01
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-001 | DFFV-8 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 8" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 18 | 30.408 | 93.408 | 146.83 | 547.344 | 1681.344 | 2642.94 | 2 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 6 | 7 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 7 | 7 | 100% | 0.055556 | -94.44% | 2642.94 | 146.83 | 2496.11 | 1 | 1 | 5.556% | 146.83
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-002 | DFFV-10 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 10" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, I INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 27 | 30.408 | 107.278 | 166.76 | 821.016 | 2896.506 | 4502.52 | 10 | 2026-02-08 | 2026-02-18 | 6 | 8 | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 7 | 8 | 100% | 0.92593 | -7.407% | 4502.52 | 4169 | 333.52 | 25 | 25 | 92.59% | 4169
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-003 | DFFV-12 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 12" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 30 | 30.408 | 114.318 | 176.88 | 912.24 | 3429.54 | 5306.4 | 5 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 7 | 8 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 7 | 8 | 100% | 0.2 | -80% | 5306.4 | 1061.28 | 4245.12 | 6 | 6 | 20% | 1061.28
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | GENERAL | GENERALES | BAN-004 | BALANCEO-01 | BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON ANEMOMETRO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUPERVISION TECNICA, MATERIALES M. DE O., HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQ., CALIBRACIONES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | LE | 1 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 8 | 2026-02-14 | 2026-02-22 | 7 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 8 | 9 | 100% | 0 | -100% | 24224.58 | 0 | 24224.58 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-005 | SUJECION-01 | SUJECION DE REJILLAS DE RETORNO E INYECCION CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 COLGADO A ESTRUCTURA DE CUBIERTA, EN CASO DE QUE ESTAS NO TENGAN PREPARACION PARA SU SUJECION, SE LE HARAN PERFORACIONES CON TALADRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LE | 1 | 0 | 34 | 48.88 | 0 | 34 | 48.88 | 7 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8 | 9 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8 | 9 | 100% | 0 | -100% | 48.88 | 0 | 48.88 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | DUCTERIA | BAN-006 | DUCTOS01 | SUM. E INST. DE DUCTOS FABRICADOS CON DP3 DUCTAL, INCLUYE: PLACA DE ALUMINIO CON POLIURETANO HIDROTEC DE 20 MM, MARCA P3 PARA LA FABRICACION DE CUCTOS DE INYECCION, RETORNO Y EXTRACCION, ACCESORIOS TALES COMO CINTAS, PEGAMENTO, PEGAMENTO PARA PERFIL, TRAZO, CORTES, COLOCACION, ALINEACION, NIVELACION, CARGA Y ACARREO HORIZONTAL, ELEVACION A CULAQUIER NIVEL HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS QUE SE UTILICEN PARA LA EJECUCION, MERMAS Y DESPERDICIOS DERIVADOS DEL MANEJO Y/O TRASLADOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, CARGO POR OPERACION, RENTA Y/O AMORTIZACION POR EL USO DE EQUIPO, ANDAMIAJE Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | M2 | 773.7 | 213.24 | 569.3739 | 851.073 | 164983.788 | 440524.5911 | 658475.1592 | 10 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 8 | 9 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 8 | 9 | 100% | 0.64495 | -35.5% | 658475.1592 | 424685.4135 | 233789.7457 | 499 | 499 | 64.5% | 424685.4135
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-007 | ACC-DUCT01 | SUM. E INST. DE ACCESORIOAS PARA DUCTO MARCA P3 DUCTAL, INCL: TRAZO, CORTES, DOBLADO, PEGADO, CIERRE, APLICACION DE ACCESORIOS, PERFILES INVISIBLES Y PERFILES PARA DERIVACIONES DE ALUMINIO, TAPAJUNTAS DE NYLON GRIS, BANDA AISLANTE PARA JUNTAS, CAPTADORES DE ALUMINIO EN CODOS DE DUCTOS, ENGRAPADO, REFUERZOS CON PERFIL Y DISCOS DE ALUMINIO SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. (VER TARJETA MODELO). | LE | 1 | 0 | 39458.7 | 56721.89 | 0 | 39458.7 | 56721.89 | 6 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 8 | 9 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 8 | 9 | 100% | 0 | -100% | 56721.89 | 0 | 56721.89 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-008 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 256 | 1256 | 1911.3 | 768 | 3768 | 5733.9 | 10 | 2026-02-21 | 2026-03-03 | 8 | 10 | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 9 | 10 | 100% | 0.33333 | -66.67% | 5733.9 | 1911.3 | 3822.6 | 1 | 1 | 33.33% | 1911.3
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-009 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 7 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1792 | 8792 | 13379.1 | 8 | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 9 | 10 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 9 | 10 | 100% | 0.85714 | -14.29% | 13379.1 | 11467.8 | 1911.3 | 6 | 6 | 85.71% | 11467.8
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-010 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 256 | 1256 | 1911.3 | 512 | 2512 | 3822.6 | 7 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 9 | 10 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 9 | 10 | 100% | 0 | -100% | 3822.6 | 0 | 3822.6 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-011 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 7 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1792 | 8792 | 13379.1 | 4 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 9 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 10 | 10 | 100% | 0.14286 | -85.71% | 13379.1 | 1911.3 | 11467.8 | 1 | 1 | 14.29% | 1911.3
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-012 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 256 | 1256 | 1911.3 | 512 | 2512 | 3822.6 | 8 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 10 | 11 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 10 | 11 | 100% | 0.5 | -50% | 3822.6 | 1911.3 | 1911.3 | 1 | 1 | 50% | 1911.3
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-013 | HR-6X6 | SUM. E INST. DE REJILLA DE RETORNO MARCA NAMM MODELO HR DE 6" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 14 | 212 | 344.74 | 583.18 | 2968 | 4826.36 | 8164.52 | 8 | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 10 | 11 | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 10 | 11 | 100% | 0.92857 | -7.143% | 8164.52 | 7581.34 | 583.18 | 13 | 13 | 92.86% | 7581.34
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-014 | HL-445D-36X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 36" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 9 | 2026-03-07 | 2026-03-16 | 10 | 12 | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 11 | 12 | 100% | 0 | -100% | 5168.45 | 0 | 5168.45 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-015 | HL-445D-24X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 24" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 454.232 | 2503.372 | 3786.32 | 1362.696 | 7510.116 | 11358.96 | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 11 | 11 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 11 | 11 | 100% | 0.66667 | -33.33% | 11358.96 | 7572.64 | 3786.32 | 2 | 2 | 66.67% | 7572.64
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-016 | DP-18380-95X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 95" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 384 | 2496.26 | 3747.07 | 384 | 2496.26 | 3747.07 | 6 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 11 | 12 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 11 | 12 | 100% | 1 | 0% | 3747.07 | 3747.07 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3747.07
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-017 | DP-18380-60X24 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 60" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 4504.23 | 6593.86 | 576 | 9008.46 | 13187.72 | 2 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 11 | 12 | 100% | 0 | -100% | 13187.72 | 0 | 13187.72 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-018 | DP-18380-30X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 30" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 288 | 999.26 | 1555.46 | 1152 | 3997.04 | 6221.84 | 4 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 11 | 12 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 11 | 12 | 100% | 0.5 | -50% | 6221.84 | 3110.92 | 3110.92 | 2 | 2 | 50% | 3110.92
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-019 | DP-18380-72X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 72" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 336 | 961.09 | 1520.43 | 1344 | 3844.36 | 6081.72 | 3 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 12 | 12 | 100% | 0 | -100% | 6081.72 | 0 | 6081.72 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-020 | DP-18380-40X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 288 | 648.2 | 1050.81 | 864 | 1944.6 | 3152.43 | 10 | 2026-03-18 | 2026-03-28 | 12 | 13 | 2026-03-18 | 2026-03-28 | 12 | 13 | 100% | 0.33333 | -66.67% | 3152.43 | 1050.81 | 2101.62 | 1 | 1 | 33.33% | 1050.81
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-021 | DP18380-40X20 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 20" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 2693.63 | 3991.12 | 576 | 5387.26 | 7982.24 | 7 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 12 | 13 | 100% | 0 | -100% | 7982.24 | 0 | 7982.24 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-022 | DPQ-R-8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 8"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 256 | 1061.35 | 1631.49 | 1024 | 4245.4 | 6525.96 | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 13 | 13 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 13 | 13 | 100% | 0.5 | -50% | 6525.96 | 3262.98 | 3262.98 | 2 | 2 | 50% | 3262.98
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-023 | DPQ-R-10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 10"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 21 | 256 | 1359 | 2059.36 | 5376 | 28539 | 43246.56 | 5 | 2026-03-24 | 2026-03-29 | 13 | 13 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 13 | 14 | 100% | 0.61905 | -38.1% | 43246.56 | 26771.68 | 16474.88 | 13 | 13 | 61.9% | 26771.68
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-024 | DPQ-R-12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 12"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 16 | 256 | 1843.92 | 2756.44 | 4096 | 29502.72 | 44103.04 | 8 | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 13 | 14 | 2026-03-27 | 2026-04-04 | 13 | 14 | 100% | 0.875 | -12.5% | 44103.04 | 38590.16 | 5512.88 | 14 | 14 | 87.5% | 38590.16
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-025 | HL-445D-28X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 28" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 454.232 | 1990.502 | 3049.06 | 908.464 | 3981.004 | 6098.12 | 5 | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 13 | 14 | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 14 | 14 | 100% | 0 | -100% | 6098.12 | 0 | 6098.12 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-026 | HL-445D-14X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 14" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 454.232 | 1361.242 | 2144.51 | 1816.928 | 5444.968 | 8578.04 | 9 | 2026-03-29 | 2026-04-07 | 13 | 15 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 14 | 15 | 100% | 0.75 | -25% | 8578.04 | 6433.53 | 2144.51 | 3 | 3 | 75% | 6433.53
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-027 | DLI-3FTX2R-3/4IN | SUM. E INST. DE DIFUSOR LINEAL PARA INYECCION DE AIRE MARCA NAMM MODELO DE 2 RANURAS DE 3/4" Y 3' DE LONGITUD , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 216 | 949.59 | 1454.3 | 432 | 1899.18 | 2908.6 | 9 | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 14 | 15 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 14 | 15 | 100% | 0 | -100% | 2908.6 | 0 | 2908.6 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-028 | DLR34-3FTX2R-3/4IN | SUM. E INST. DE DIFUSOR LINEAL PARA RETORNO DE AIRE MARCA NAMM MODELO DE 2 RANURAS DE 3/4" Y 3' DE LONGITUD , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 216 | 682.47 | 1070.32 | 432 | 1364.94 | 2140.64 | 4 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 14 | 14 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 14 | 15 | 100% | 0.5 | -50% | 2140.64 | 1070.32 | 1070.32 | 1 | 1 | 50% | 1070.32
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-029 | DPQ-24X24-C6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 6"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 256 | 1256 | 1911.3 | 768 | 3768 | 5733.9 | 6 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 14 | 15 | 2026-04-05 | 2026-04-11 | 14 | 15 | 100% | 0 | -100% | 5733.9 | 0 | 5733.9 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-030 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 256 | 1256 | 1911.3 | 512 | 2512 | 3822.6 | 10 | 2026-04-04 | 2026-04-14 | 14 | 16 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 15 | 16 | 100% | 1 | 0% | 3822.6 | 3822.6 | 0 | 2 | 2 | 100% | 3822.6
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-031 | DP-18380-48X4 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 48" X 4" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 288 | 976.24 | 1522.37 | 288 | 976.24 | 1522.37 | 8 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 15 | 16 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 15 | 16 | 100% | 1 | 0% | 1522.37 | 1522.37 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1522.37
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-032 | HR-8X8 | SUM. E INST. DE REJILLA DE RETORNO MARCA NAMM MODELO HR DE 8" X 8" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 212 | 398.87 | 660.99 | 636 | 1196.61 | 1982.97 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 15 | 16 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.33333 | -66.67% | 1982.97 | 660.99 | 1321.98 | 1 | 1 | 33.33% | 660.99
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-033 | HL-445D-60X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 60" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 529.936 | 789.136 | 1353.39 | 529.936 | 789.136 | 1353.39 | 2 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 15 | 16 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 1353.39 | 0 | 1353.39 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-034 | HL-445D-50X6 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 50" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 529.936 | 1796.186 | 2801.03 | 1059.872 | 3592.372 | 5602.06 | 4 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 16 | 16 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.5 | -50% | 5602.06 | 2801.03 | 2801.03 | 1 | 1 | 50% | 2801.03
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-035 | HL-445D-40X6 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 40" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 529.936 | 1612.186 | 2536.53 | 1059.872 | 3224.372 | 5073.06 | 9 | 2026-04-18 | 2026-04-27 | 16 | 18 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 5073.06 | 0 | 5073.06 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-036 | I-TERM-VRF | COLOC. DE TERMOSTATO SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 11 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 3256.088 | 3378.188 | 6201.69 | 10 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 16 | 18 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.81818 | -18.18% | 6201.69 | 5074.11 | 1127.58 | 9 | 9 | 81.82% | 5074.11
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-037 | I-TERM-GUARDA | SUM. Y COLOC. DE GUARDA TERMOSTATO DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 11 | 80 | 383 | 583.63 | 880 | 4213 | 6419.93 | 5 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 17 | 18 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.63636 | -36.36% | 6419.93 | 4085.41 | 2334.52 | 7 | 7 | 63.64% | 4085.41
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | MATERIAL ELECTRICO | BAN-038 | TUBERIASYCABLEADO-01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y CABLEADO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, CABLEADO Y SU CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 11999.816 | 37197.436 | 58431.73 | 11999.816 | 37197.436 | 58431.73 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 17 | 17 |  |  | 52 | 52 | 100% | 1 | 0% | 58431.73 | 58431.73 | 0 | 1 | 1 | 100% | 58431.73
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | TUBERIAS Y CONEXIONES DE ACERO | TUBERIA DE ACERO | BAN-039 | TUBERIAS-NEGRO-01 | SUM E INST. DE TUBERÍA DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 CON COSTURA de 1/2" DIAM. CON AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1" CON ENCHAQUETADO ALUMINIO, PARA AGUA HELADA Y AGUA CALIENTE. INCLUYE.: PROPORCIONAL DESDE LA CONEXION A RAMAL PRINCIPAL DEL EDIFICIO HASTA CADA UNA DE LAS MANEJADORAS, CONEXIONES, ROSCA DE TUBERIAS, SOPORTERIA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATLS, M DE O., HERRAM, EQ., ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, RANURAS, RESANES CORTES, LIMPIEZA Y RET. DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO (VER TARJETA MOD.) | LE | 1 | 112194.632 | 376620.2066 | 561557.8419 | 112194.632 | 376620.2066 | 561557.8419 | 10 | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 17 | 19 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 561557.8419 | 0 | 561557.8419 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-040 | CONTROL-01 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA Y EQUIPO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 18 | 18 |  |  | 52 | 52 | 100% | 1 | 0% | 517512.1257 | 517512.1257 | 0 | 1 | 1 | 100% | 517512.1257
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-041 | I-SENSOR | COLOC. DE SENSOR DE TEMPERATURA SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 12 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 3552.096 | 3685.296 | 6765.48 | 10 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 18 | 19 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.33333 | -66.67% | 6765.48 | 2255.16 | 4510.32 | 4 | 4 | 33.33% | 2255.16
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-042 | I-SENSOR-GUARDA | COLOC. DE GUARDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 12 | 80 | 83 | 152.38 | 960 | 996 | 1828.56 | 9 | 2026-04-30 | 2026-05-09 | 18 | 19 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.58333 | -41.67% | 1828.56 | 1066.66 | 761.9 | 7 | 7 | 58.33% | 1066.66
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-043 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 89 - 515 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 1 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 8 | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 18 | 20 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 6609.4 | 0 | 6609.4 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-044 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 159 - 920 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 5904.016 | 7498.256 | 13218.8 | 8 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 19 | 20 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 13218.8 | 0 | 13218.8 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-045 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 248 - 1,430 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 4 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 11808.032 | 14996.512 | 26437.6 | 10 | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 19 | 20 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 26437.6 | 0 | 26437.6 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-046 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 357 - 2,060 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 4 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 11808.032 | 14996.512 | 26437.6 | 4 | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 19 | 20 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.5 | -50% | 26437.6 | 13218.8 | 13218.8 | 2 | 2 | 50% | 13218.8
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-047 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 486 - 2,800 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 1 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 20 | 20 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 6609.4 | 0 | 6609.4 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-048 | I-VE-LINEA | INST DE VENTILADOR TIPO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A700 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 320 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.75"-0.82" C. A. CON 944-979 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 2117.296 | 2919.516 | 5071.86 | 4234.592 | 5839.032 | 10143.72 | 4 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 20 | 21 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.5 | -50% | 10143.72 | 5071.86 | 5071.86 | 1 | 1 | 50% | 5071.86
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-049 | I-VE-LINEA | INST DE VENTILADOR TIPO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A780 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 480 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.84" C. A. CON 1,495 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 1 | 2117.296 | 2919.516 | 5071.86 | 2117.296 | 2919.516 | 5071.86 | 5 | 2026-05-16 | 2026-05-21 | 20 | 21 |  |  | 52 | 52 | 100% | 1 | 0% | 5071.86 | 5071.86 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5071.86
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-050 | I-VE-CFGLS | INST DE EQUIPO PARA RENOVACIÓN DE ENERGY RECOVERY VENTILATOR MARCA GREENHECK, MODELO ERV-20-15H CON UNA EFICACIA DE INTERCAMBIO DE ENTALPIA DEL 69.3% EN VERANO Y 68.6% EN INVIERNO, UN CAUDAL DE INYECCIÓN DE 1,650 CFM CON MOTOR DE 1 1/2 HP PARA VENCER 0.882" C. A., Y UN CAUDAL DE RETORNO DE 1,520 CFM CON MOTOR DE 1 HP PARA VENCER 0.728" C. A., OPERANDO EN 460V/3F/60HZ. INCLUYE: UNIT CONSTRUCTION DOUBLE WALL, OUTDOOR AIR FILTERS - 2" MERV 13, 2-16X20, EXHAUST AIR FILTERS - 2" MERV 8, 2-16X20, CO2 SENSOR - UNIT ON/OFF ROOM SPACE, OUTDOOR AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, RETURN AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, UNIT WARRANTY - 1 YR, ENERGY WHEEL WARRANTY - 5 YRS LESS MOTOR, INCLUYE: MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7573.168 | 9302.808 | 16502.68 | 9 | 2026-05-17 | 2026-05-26 | 20 | 22 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0.5 | -50% | 16502.68 | 8251.34 | 8251.34 | 1 | 1 | 50% | 8251.34
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION MANEJADORAS | BAN-051 | I-MANEDV1-6TR | COLOC. DE UNIDAD MANEJADORA ENFRIADA CON CIRCUITO DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, MODELO 39L SIZE 21 CON UN COIL MODELO CARRIER 28 NA CON AISLAMIENTO DE 1", DOBLE PARED Y CONEXIONES DE MANO IZQUIERDA, PARA UNA CAPACIDAD DE 340,410 BTU/HR, UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA DE 45°F, TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 55°F, CON FLUJO DE AGUA DE 60 GPM, SERPENTIN DE 6 HILERAS, FLUJO DE AIRE DE 10,000 CFM, KIT DE FILTROS DE 2" DE ESPESOR MERV 13, CON MOTOR DE 7 1/2 HP PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA VFD PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ, RESISTENCIA ELECTRICA DE 45 KW COMO SISTEMA DE CALEFACCION OPERANDO EN 480V/3F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN NIVEL 3 DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR, LA MANIOBRA DE INGRESO SERÁ POR MEDIO DE MURO EXTERIOR, SE UTILIZARÁ EL USO DE GRUA PARA SU INGRESO. INCL: TUBERIAS PARA CONDENSADOS DE PVC HASTA LA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES MAS CERCANA O CONEXION DEL DRENAJE, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, VALVULAS DE SERVICIO, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 1 | 2464 | 8662.58 | 13470.86 | 2464 | 8662.58 | 13470.86 | 4 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 21 | 21 |  |  | 52 | 52 | 100% | 1 | 0% | 13470.86 | 13470.86 | 0 | 1 | 1 | 100% | 13470.86
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION MANEJADORAS | BAN-052 | I-MANEDV1-6TR | COLOC. DE UNIDAD MANEJADORA ENFRIADA CON CIRCUITO DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, MODELO 39L SIZE 15 CON UN COIL MODELO CARRIER 28 NA CON AISLAMIENTO DE 1", DOBLE PARED Y CONEXIONES DE MANO DERECHA, PARA UNA CAPACIDAD DE 204,100 BTU/HR, UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA DE 45°F, TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 55°F, CON FLUJO DE AGUA DE 36 GPM, SERPENTIN DE 6 HILERAS, FLUJO DE AIRE DE 6,000 CFM, KIT DE FILTROS DE 2" DE ESPESOR MERV 13, CON MOTOR DE 7 1/2 HP PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA VFD PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ, RESISTENCIA ELECTRICA DE 29 KW COMO SISTEMA DE CALEFACCION OPERANDO EN 480V/3F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN NIVEL 3 DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR, LA MANIOBRA DE INGRESO SERÁ POR MEDIO DE MURO EXTERIOR, SE UTILIZARÁ EL USO DE GRUA PARA SU INGRESO. INCL: TUBERIAS PARA CONDENSADOS DE PVC HASTA LA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES MAS CERCANA O CONEXION DEL DRENAJE, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, VALVULAS DE SERVICIO, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 1 | 2464 | 8662.58 | 13470.86 | 2464 | 8662.58 | 13470.86 | 4 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 21 | 22 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 13470.86 | 0 | 13470.86 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION CONDENSADORAS | BAN-053 | I-CONVRFAI-16-18TR | INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA) SUMINISTRADA POR BANORTE VRF ENFRIADA POR AIRE MARCA TOSHIBA, MODELO MMY-MAP1806HT5P CON CAPACIDAD NOMINAL (CONDICIONES AHRI) DE 171,970 BTU/H EN ENFRIAMIENTO Y 191,080 BTU/H EN CALEFACCIÓN, OPERANDO EN 230V/3F/60HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN AZOTEA DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR, PARA LA MANIOBRA SE UTILIZARÁ EL USO DE ASCENSOR Y ESCALERAS PARA SU INGRESO.: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NEOPRENO, BASES METALICAS DE ANGULO PINTADAS, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, DE CONTROL Y CONDENSADOS, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (VER TARJETA MODELO) | UND | 1 | 3423.584 | 5763.234 | 9699.55 | 3423.584 | 5763.234 | 9699.55 | 6 | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 21 | 22 |  |  | 52 | 52 | 100% | 0 | -100% | 9699.55 | 0 | 9699.55 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION CONDENSADORAS | BAN-054 | I-CONVRFAI-6-10TR | INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA) SUMINISTRADA POR BANORTE VRF ENFRIADA POR AIRE MARCA TOSHIBA, MODELO MMY-MAP0806T5P CON CAPACIDAD NOMINAL (CONDICIONES AHRI) DE 76,429 BTU/H EN ENFRIAMIENTO, OPERANDO EN 230V/3F/60HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN AZOTEA DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR, PARA LA MANIOBRA SE UTILIZARÁ EL USO DE ASCENSOR Y ESCALERAS PARA SU INGRESO.: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NEOPRENO, BASES METALICAS DE ANGULO PINTADAS, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, DE CONTROL Y CONDENSADOS, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (VER TARJETA MODELO) | UND | 1 | 3423.584 | 5763.234 | 9699.55 | 3423.584 | 5763.234 | 9699.55 | 6 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 22 | 22 |  |  | 52 | 52 | 100% | 1 | 0% | 9699.55 | 9699.55 | 0 | 1 | 1 | 100% | 9699.55
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION EVAPORADORAS | BAN-055 | I-CCASSVRF-1-4TR | INST DE UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS MARCA TOSHIBA, MODELO MMU-AP0244HP-E CON CAPACIDAD NOMINAL (CONDICIONES AHRI) DE 24,225 BTU/H EN ENFRIAMIENTO Y 27,296 BTU/H EN CALEFACCIÓN OPERANDO EN 220V/1F/60HZ SUMINISTRADO POR BANORTE INCL: TUBERIA DE COBRE, CODOS, SOLDADURA, AISLAMIENTO TERMICO K-FLEX, NEOPRENO EN BASES, REFRIGERANTE, DRENAJES DE PVC, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, VALVULAS DE SERV, BASES DE ANGULO C/ PINTURA, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION (VER TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES.) | UND | 6 | 1708 | 2136.75 | 3777.46 | 10248 | 12820.5 | 22664.76 | 6 | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 22 | 23 |  |  | 52 | 52 | 100% | 1 | 0% | 22664.76 | 22664.76 | 0 | 6 | 6 | 100% | 22664.76
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION EVAPORADORAS | BAN-056 | I-CCASSVRF-1-4TR | INST DE UNIDAD UNIDAD INTERIOR VRF TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS MARCA TOSHIBA, MODELO MMU-AP0184HP-E CON CAPACIDAD NOMINAL (CONDICIONES AHRI) DE 19,107 BTU/H EN ENFRIAMIENTO Y 21,496 BTU/H EN CALEFACCIÓN, OPERANDO EN 220V/1F/60HZ. SUMINISTRADO POR BANORTE INCL: TUBERIA DE COBRE, CODOS, SOLDADURA, AISLAMIENTO TERMICO K-FLEX, NEOPRENO EN BASES, REFRIGERANTE, DRENAJES DE PVC, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, VALVULAS DE SERV, BASES DE ANGULO C/ PINTURA, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION (VER TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES.) | UND | 2 | 1708 | 2136.75 | 3777.46 | 3416 | 4273.5 | 7554.92 | 10 | 2026-05-30 | 2026-06-09 | 22 | 24 |  |  | 52 | 52 | 30% | 0 | -30% | 2266.476 | 0 | 2266.476 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION CONDENSADORAS | BAN-057 | I-CONVRFAI-1-5TR | INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR VRF TIPO SLIM CONCEALED DUCT DE PRESIÓN ESTÁTICA MEDIA MARCA TOSHIBA, MODELO MMD-AP0244SPH-E CON CAPACIDAD NOMINAL (CONDICIONES AHRI) DE 24,225 BTU/H EN ENFRIAMIENTO Y 27,296 BTU/H EN CALEFACCIÓN OPERANDO EN 220V/1F/60HZ. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL DESCONECTADOR A UNIDAD INTERIOR COMPUESTO DE TERMINALES ROJAS CAL. 14, TERMINAL VERDE CAL. 14, CABLE ROJO THW CAL. 14, CABLE VERDE THW CAL. 14, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø, CONECTOR RECTO DE 1/2"Ø, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø PARA CONTROL, CONECTOR CURVO 90° DE 1/2"Ø PARA CONTROL, CODOS DE PVC 90° CED. 40 DE 1"Ø, TUBO DE PVC CED. 40 DE 1"Ø, PEGAMENTO PARA PVC, TAQUETES EXPANSORES TIPO Z DE 3/8"Ø X 2" DE LARGO, VARILLA ROSCADA DE 3/8"Ø, TUERCAS DE 3/8"Ø, ARANDELAS PLANA DE 3/8"Ø, UNICANAL DE 4X2, LONA AHULADA DE 7" DE ANCHO, HILO, LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24, PEGAMENTO MARCA RESISTOL 5000, PIJAS AUTOTALADRANTES DE 5/16" X 3/4", MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 1 | 2395.992 | 3348.022 | 5803.11 | 2395.992 | 3348.022 | 5803.11 | 10 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 23 | 24 |  |  | 52 | 52 | 10% | 0 | -10% | 580.311 | 0 | 580.311 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION CONDENSADORAS | BAN-058 | I-CONVRFAI-1-5TR | INSTALACIÓNUNIDAD INTERIOR VRF TIPO SLIM CONCEALED DUCT DE PRESIÓN ESTÁTICA MEDIA MARCA TOSHIBA, MODELO MMD-AP0244SPH-E CON CAPACIDAD NOMINAL (CONDICIONES AHRI) DE 24,225 BTU/H EN ENFRIAMIENTO Y 27,296 BTU/H EN CALEFACCIÓN OPERANDO EN 220V/1F/60HZ. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL DESCONECTADOR A UNIDAD INTERIOR COMPUESTO DE TERMINALES ROJAS CAL. 14, TERMINAL VERDE CAL. 14, CABLE ROJO THW CAL. 14, CABLE VERDE THW CAL. 14, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø, CONECTOR RECTO DE 1/2"Ø, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø PARA CONTROL, CONECTOR CURVO 90° DE 1/2"Ø PARA CONTROL, CODOS DE PVC 90° CED. 40 DE 1"Ø, TUBO DE PVC CED. 40 DE 1"Ø, PEGAMENTO PARA PVC, TAQUETES EXPANSORES TIPO Z DE 3/8"Ø X 2" DE LARGO, VARILLA ROSCADA DE 3/8"Ø, TUERCAS DE 3/8"Ø, ARANDELAS PLANA DE 3/8"Ø, UNICANAL DE 4X2, LONA AHULADA DE 7" DE ANCHO, HILO, LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24, PEGAMENTO MARCA RESISTOL 5000, PIJAS AUTOTALADRANTES DE 5/16" X 3/4", MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 2 | 2395.992 | 3348.022 | 5803.11 | 4791.984 | 6696.044 | 11606.22 | 7 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 23 | 24 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 5803.11 | 0 | 1 | 1 | 50% | 5803.11
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE REFRIGERANTE | TUBERIA DE COBRE | BAN-059 | TUBERIA-COBRE-01 | SUM E INST. DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" PARA SISTEMA 1 (8 TR) DE GAS REFRIGERANTE, SERVICIO 24 HORAS/365 DIAS. DE DIFERENTES DIAMETROS CON AISLAMIENTO MARCA K-FLEX DE 1/2". INCLUYE.: PROPORCIONAL DESDE LA CONEXION A RAMAL PRINCIPAL DEL EDIFICIO HASTA CADA UNA DE LAS MANEJADORAS, CONEXIONES, ROSCA DE TUBERIAS, SOPORTERIA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATLS, M DE O., HERRAM, EQ., ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, RANURAS, RESANES CORTES, LIMPIEZA Y RET. DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO (VER TARJETA MOD.) | LE | 1 | 24413.504 | 48106.134 | 80643.37 | 24413.504 | 48106.134 | 80643.37 | 4 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 23 | 24 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 06 | Nivel 06 | DISTRIBUCION DE REFRIGERANTE | TUBERIA DE COBRE | BAN-060 | TUBERIA-COBRE-02 | SUM E INST. DE TUBERÍA DE COBRE TIPO "L" PARA SISTEMA 2 (14.5 TR) DE GAS REFRIGERANTE, AIRE DE CONFORT. DE DIFERENTES DIAMETROS CON AISLAMIENTO MARCA K-FLEX DE 1/2". INCLUYE.: PROPORCIONAL DESDE LA CONEXION A RAMAL PRINCIPAL DEL EDIFICIO HASTA CADA UNA DE LAS MANEJADORAS, CONEXIONES, ROSCA DE TUBERIAS, SOPORTERIA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATLS, M DE O., HERRAM, EQ., ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, RANURAS, RESANES CORTES, LIMPIEZA Y RET. DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO (VER TARJETA MOD.) | LE | 1 | 31254.264 | 74026.124 | 122632.96 | 31254.264 | 74026.124 | 122632.96 | 3 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 24 | 24 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 122632.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 122632.96
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-061 | DFFV-8 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 8" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 15 | 30.408 | 93.408 | 146.83 | 456.12 | 1401.12 | 2202.45 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 24 | 24 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.4 | 40% | 0 | 880.98 | 0 | 6 | 6 | 40% | 880.98
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-062 | DFFV-10 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 10" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, I INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 66 | 30.408 | 107.278 | 166.76 | 2006.928 | 7080.348 | 11006.16 | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 24 | 24 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.95455 | 95.45% | 0 | 10505.88 | 0 | 63 | 63 | 95.45% | 10505.88
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-063 | DFFV-12 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 12" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 33 | 30.408 | 114.318 | 176.88 | 1003.464 | 3772.494 | 5837.04 | 3 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 24 | 25 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.69697 | 69.7% | 0 | 4068.24 | 0 | 23 | 23 | 69.7% | 4068.24
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | GENERAL | GENERALES | BAN-064 | BALANCEO-02 | BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON ANEMOMETRO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUPERVISION TECNICA, MATERIALES M. DE O., HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQ., CALIBRACIONES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | LE | 1 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 8 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 25 | 26 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 24224.58 | 0 | 1 | 1 | 100% | 24224.58
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-065 | SUJECION-02 | SUJECION DE REJILLAS DE RETORNO E INYECCION CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 COLGADO A ESTRUCTURA DE CUBIERTA, EN CASO DE QUE ESTAS NO TENGAN PREPARACION PARA SU SUJECION, SE LE HARAN PERFORACIONES CON TALADRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LE | 1 | 0 | 28 | 40.25 | 0 | 28 | 40.25 | 4 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | 25 | 25 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | DUCTERIA | BAN-066 | DUCTOS02 | SUM. E INST. DE DUCTOS FABRICADOS CON DP3 DUCTAL, INCLUYE: PLACA DE ALUMINIO CON POLIURETANO HIDROTEC DE 20 MM, MARCA P3 PARA LA FABRICACION DE CUCTOS DE INYECCION, RETORNO Y EXTRACCION, ACCESORIOS TALES COMO CINTAS, PEGAMENTO, PEGAMENTO PARA PERFIL, TRAZO, CORTES, COLOCACION, ALINEACION, NIVELACION, CARGA Y ACARREO HORIZONTAL, ELEVACION A CULAQUIER NIVEL HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS QUE SE UTILICEN PARA LA EJECUCION, MERMAS Y DESPERDICIOS DERIVADOS DEL MANEJO Y/O TRASLADOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, CARGO POR OPERACION, RENTA Y/O AMORTIZACION POR EL USO DE EQUIPO, ANDAMIAJE Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | M2 | 762.45 | 213.24 | 569.3739 | 851.073 | 162584.838 | 434119.1346 | 648900.5883 | 2 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 25 | 26 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.94564 | 94.56% | 0 | 613623.6135 | 0 | 721 | 721 | 94.56% | 613623.6135
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-067 | ACC-DUCT02 | SUM. E INST. DE ACCESORIOAS PARA DUCTO MARCA P3 DUCTAL, INCL: TRAZO, CORTES, DOBLADO, PEGADO, CIERRE, APLICACION DE ACCESORIOS, PERFILES INVISIBLES Y PERFILES PARA DERIVACIONES DE ALUMINIO, TAPAJUNTAS DE NYLON GRIS, BANDA AISLANTE PARA JUNTAS, CAPTADORES DE ALUMINIO EN CODOS DE DUCTOS, ENGRAPADO, REFUERZOS CON PERFIL Y DISCOS DE ALUMINIO SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. (VER TARJETA MODELO). | LE | 1 | 0 | 38884.95 | 55897.12 | 0 | 38884.95 | 55897.12 | 4 | 2026-06-21 | 2026-06-25 | 25 | 26 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-068 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1024 | 5024 | 7645.2 | 8 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 26 | 27 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 7645.2 | 0 | 4 | 4 | 100% | 7645.2
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-069 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 11 | 256 | 1256 | 1911.3 | 2816 | 13816 | 21024.3 | 2 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 26 | 26 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.72727 | 72.73% | 0 | 15290.4 | 0 | 8 | 8 | 72.73% | 15290.4
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-070 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 256 | 1256 | 1911.3 | 512 | 2512 | 3822.6 | 10 | 2026-06-25 | 2026-07-05 | 26 | 27 | 2026-06-25 | 2026-07-05 | 26 | 27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-071 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1280 | 6280 | 9556.5 | 3 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 26 | 27 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 26 | 27 | 0% | 1 | 100% | 0 | 9556.5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 9556.5
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-072 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 9 | 256 | 1256 | 1911.3 | 2304 | 11304 | 17201.7 | 6 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 27 | 28 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 27 | 28 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0 | 5733.9 | 0 | 3 | 3 | 33.33% | 5733.9
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-073 | HR-6X6 | SUM. E INST. DE REJILLA DE RETORNO MARCA NAMM MODELO HR DE 6" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 14 | 212 | 344.74 | 583.18 | 2968 | 4826.36 | 8164.52 | 4 | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 27 | 28 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 27 | 28 | 0% | 0.28571 | 28.57% | 0 | 2332.72 | 0 | 4 | 4 | 28.57% | 2332.72
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-074 | HL-445D-36X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 36" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 4 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 27 | 28 | 2026-07-04 | 2026-07-09 | 27 | 28 | 0% | 1 | 100% | 0 | 5168.45 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5168.45
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-075 | HL-445D-24X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 24" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 454.232 | 2503.372 | 3786.32 | 1362.696 | 7510.116 | 11358.96 | 3 | 2026-07-04 | 2026-07-07 | 27 | 28 | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 27 | 28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-076 | DP-18380-95X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 95" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 384 | 2496.26 | 3747.07 | 768 | 4992.52 | 7494.14 | 4 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 28 | 28 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 28 | 29 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 3747.07 | 0 | 1 | 1 | 50% | 3747.07
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-077 | DP-18380-60X24 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 60" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 4504.23 | 6593.86 | 576 | 9008.46 | 13187.72 | 10 | 2026-07-09 | 2026-07-19 | 28 | 29 | 2026-07-09 | 2026-07-21 | 28 | 30 | 0% | 1 | 100% | 0 | 13187.72 | 0 | 2 | 2 | 100% | 13187.72
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-078 | DP-18380-30X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 30" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 288 | 999.26 | 1555.46 | 1152 | 3997.04 | 6221.84 | 7 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 28 | 29 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 29 | 30 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-079 | DP-18380-72X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 72" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 336 | 961.09 | 1520.43 | 1344 | 3844.36 | 6081.72 | 7 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 29 | 30 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 29 | 30 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-080 | DP-18380-40X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 288 | 648.2 | 1050.81 | 288 | 648.2 | 1050.81 | 6 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 29 | 30 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-081 | DP-18380-40X12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 36" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 1605.04 | 2426.27 | 576 | 3210.08 | 4852.54 | 5 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 29 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 29 | 30 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-082 | DPQ-R-10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 10"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 45 | 256 | 1359 | 2059.36 | 11520 | 61155 | 92671.2 | 10 | 2026-07-22 | 2026-08-01 | 30 | 31 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 30 | 32 | 0% | 0.64444 | 64.44% | 0 | 59721.44 | 0 | 29 | 29 | 64.44% | 59721.44
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-083 | DPQ-R-12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 12"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 256 | 1843.92 | 2756.44 | 1280 | 9219.6 | 13782.2 | 5 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 30 | 31 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | 30 | 31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-084 | HL-445D-14X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 14" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 6 | 454.232 | 1361.242 | 2144.51 | 2725.392 | 8167.452 | 12867.06 | 4 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 31 | 31 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 31 | 31 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0 | 4289.02 | 0 | 2 | 2 | 33.33% | 4289.02
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-085 | HL-445D-28X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 28" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 454.232 | 1990.502 | 3049.06 | 2271.16 | 9952.51 | 15245.3 | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 31 | 31 | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 31 | 31 | 0% | 0.2 | 20% | 0 | 3049.06 | 0 | 1 | 1 | 20% | 3049.06
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-086 | DLI-3FTX2R-3/4IN | SUM. E INST. DE DIFUSOR LINEAL PARA INYECCION DE AIRE MARCA NAMM MODELO DE 2 RANURAS DE 3/4" Y 3' DE LONGITUD , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 216 | 949.59 | 1454.3 | 648 | 2848.77 | 4362.9 | 3 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 31 | 32 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 31 | 32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-087 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 256 | 1256 | 1911.3 | 256 | 1256 | 1911.3 | 6 | 2026-08-02 | 2026-08-08 | 31 | 32 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 31 | 32 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1911.3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1911.3
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-088 | I-TERM-VRF | COLOC. DE TERMOSTATO SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 2 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 592.016 | 614.216 | 1127.58 | 9 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 32 | 33 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 32 | 33 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1127.58 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1127.58
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-089 | I-TERM-GUARDA | SUM. Y COLOC. DE GUARDA TERMOSTATO DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 2 | 80 | 383 | 583.63 | 160 | 766 | 1167.26 | 10 | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 32 | 33 | 2026-08-04 | 2026-08-15 | 32 | 33 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1167.26 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1167.26
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | MATERIAL ELECTRICO | BAN-090 | TUBERIASYCABLEADO-02 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y CABLEADO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, CABLEADO Y SU CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 1271.984 | 3859.164 | 6073.36 | 1271.984 | 3859.164 | 6073.36 | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 32 | 33 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 32 | 33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | TUBERIAS Y CONEXIONES DE ACERO | TUBERIA DE ACERO | BAN-091 | TUBERIAS-NEGRO-02 | SUM E INST. DE TUBERÍA DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 CON COSTURA de 1/2" DIAM. CON AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1" CON ENCHAQUETADO ALUMINIO, PARA AGUA HELADA Y AGUA CALIENTE. INCLUYE.: PROPORCIONAL DESDE LA CONEXION A RAMAL PRINCIPAL DEL EDIFICIO HASTA CADA UNA DE LAS MANEJADORAS, CONEXIONES, ROSCA DE TUBERIAS, SOPORTERIA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATLS, M DE O., HERRAM, EQ., ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, RANURAS, RESANES CORTES, LIMPIEZA Y RET. DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO (VER TARJETA MOD.) | LE | 1 | 112859.944 | 439242.1242 | 641258.9553 | 112859.944 | 439242.1242 | 641258.9553 | 5 | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 32 | 33 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 33 | 34 | 0% | 1 | 100% | 0 | 641258.9553 | 0 | 1 | 1 | 100% | 641258.9553
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-092 | I-SENSOR | COLOC. DE SENSOR DE TEMPERATURA SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 13 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 3848.104 | 3992.404 | 7329.27 | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 33 | 33 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 33 | 33 | 0% | 0.15385 | 15.38% | 0 | 1127.58 | 0 | 2 | 2 | 15.38% | 1127.58
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-093 | I-SENSOR-GUARDA | COLOC. DE GUARDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 13 | 80 | 83 | 152.38 | 1040 | 1079 | 1980.94 | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 33 | 33 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 33 | 34 | 0% | 0.84615 | 84.62% | 0 | 1676.18 | 0 | 11 | 11 | 84.62% | 1676.18
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-094 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 159 - 920 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 13 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 38376.104 | 48738.664 | 85922.2 | 9 | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 33 | 35 | 2026-08-16 | 2026-08-25 | 33 | 35 | 0% | 0.38462 | 38.46% | 0 | 33047 | 0 | 5 | 5 | 38.46% | 33047
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-095 | I-VE-CFGLS | INST DE VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A700 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 240-320 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.30-0.35" C. A. CON 880 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7573.168 | 9302.808 | 16502.68 | 3 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 34 | 34 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 34 | 35 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 8251.34 | 0 | 1 | 1 | 50% | 8251.34
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-096 | I-VE-CFGLS | INST DE VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A780 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 320-480 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.30-0.35" C. A. CON 880 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 1 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 34 | 35 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 34 | 35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-097 | I-VE-CFGLS | INST DE EQUIPO PARA RENOVACIÓN DE AIRE MARCA GREENHECK, MODELO ERV-20-15H CON UNA EFICACIA DE INTERCAMBIO DE ENTALPIA DEL 69.3% EN VERANO Y 68.6% EN INVIERNO, UN CAUDAL DE INYECCIÓN DE 1,650 CFM CON MOTOR DE 1 1/2 HP PARA VENCER 0.882" C. A., Y UN CAUDAL DE RETORNO DE 1,520 CFM CON MOTOR DE 1 HP PARA VENCER 0.728" C. A., OPERANDO EN 460V/3F/60HZ. INCLUYE: UNIT CONSTRUCTION DOUBLE WALL, OUTDOOR AIR FILTERS - 2" MERV 13, 2-16X20, EXHAUST AIR FILTERS - 2" MERV 8, 2-16X20, CO2 SENSOR - UNIT ON/OFF ROOM SPACE, OUTDOOR AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, RETURN AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, UNIT WARRANTY - 1 YR, ENERGY WHEEL WARRANTY - 5 YRS LESS MOTOR, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7573.168 | 9302.808 | 16502.68 | 7 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 34 | 35 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 35 | 36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-098 | CONTROL-02 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA Y EQUIPO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 7 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 35 | 36 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 35 | 36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION MANEJADORAS | BAN-099 | I-MANEDV1-6TR | COLOC. DE UNIDAD UNIDAD MANEJADORA ENFRIADA CON CIRCUITO DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, MODELO 39L SIZE 21 CON UN COIL MODELO CARRIER 28 NA CON AISLAMIENTO DE 1", DOBLE PARED Y CONEXIONES DE MANO DERECHA E IZQUIERDA, PARA UNA CAPACIDAD DE 340,410 BTU/HR, UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA DE 45°F, TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 55°F, CON FLUJO DE AGUA DE 60 GPM, SERPENTIN DE 6 HILERAS, FLUJO DE AIRE DE 10,000 CFM, KIT DE FILTROS DE 2" DE ESPESOR MERV 13, CON MOTOR DE 7 1/2 HP PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA VFD PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ, RESISTENCIA ELECTRICA DE 45 KW COMO SISTEMA DE CALEFACCION OPERANDO EN 480V/3F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN NIVEL 4 DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR, INCL: MANIOBRA, TUBERIAS PARA CONDENSADOS DE PVC HASTA LA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES MAS CERCANA O CONEXION DEL DRENAJE, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, VALVULAS DE SERVICIO, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 2 | 2464 | 8662.58 | 13470.86 | 4928 | 17325.16 | 26941.72 | 7 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 35 | 36 | 2026-08-29 | 2026-09-06 | 35 | 36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 07 | Nivel 07 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION EVAPORADORAS | BAN-100 | I-FCVRFMA-1-4.5TR | INSTALACIÓN PARA UNIDAD INTERIOR TIPO FAN&COIL SISTEMA VRF MARCA TOSHIBA MODELO MMD-AP0181SPH (SUMINISTRADO POR BANORTE) OPERANDO A 220V/1F/60HZ. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL DESCONECTADOR A UNIDAD INTERIOR COMPUESTO DE TERMINALES ROJAS CAL. 14, TERMINAL VERDE CAL. 14, CABLE ROJO THW CAL. 14, CABLE VERDE THW CAL. 14, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø, CONECTOR RECTO DE 1/2"Ø, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø PARA CONTROL, CONECTOR CURVO 90° DE 1/2"Ø PARA CONTROL, CODOS DE PVC 90° CED. 40 DE 1"Ø, TUBO DE PVC CED. 40 DE 1"Ø, PEGAMENTO PARA PVC, TAQUETES EXPANSORES TIPO Z DE 3/8"Ø X 2" DE LARGO, VARILLA ROSCADA DE 3/8"Ø, TUERCAS DE 3/8"Ø, ARANDELAS PLANA DE 3/8"Ø, UNICANAL DE 4X2, LONA AHULADA DE 7" DE ANCHO, HILO, LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24, PEGAMENTO MARCA RESISTOL 5000, PIJAS AUTOTALADRANTES DE 5/16" X 3/4", MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 2 | 1859.992 | 2791.922 | 4782.19 | 3719.984 | 5583.844 | 9564.38 | 9 | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 35 | 37 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 36 | 37 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-101 | DFFV-8 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 8" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 15 | 30.408 | 93.408 | 146.83 | 456.12 | 1401.12 | 2202.45 | 9 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 36 | 37 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 36 | 37 | 0% | 0.2 | 20% | 0 | 440.49 | 0 | 3 | 3 | 20% | 440.49
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-102 | DFFV-10 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 10" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, I INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 66 | 30.408 | 107.278 | 166.76 | 2006.928 | 7080.348 | 11006.16 | 8 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 36 | 37 | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 36 | 37 | 0% | 0.71212 | 71.21% | 0 | 7837.72 | 0 | 47 | 47 | 71.21% | 7837.72
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-103 | DFFV-12 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 12" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 33 | 30.408 | 114.318 | 176.88 | 1003.464 | 3772.494 | 5837.04 | 10 | 2026-09-03 | 2026-09-13 | 36 | 37 | 2026-09-05 | 2026-09-17 | 36 | 38 | 0% | 0.39394 | 39.39% | 0 | 2299.44 | 0 | 13 | 13 | 39.39% | 2299.44
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | GENERAL | GENERALES | BAN-104 | BALANCEO-03 | BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON ANEMOMETRO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUPERVISION TECNICA, MATERIALES M. DE O., HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQ., CALIBRACIONES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | LE | 1 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 7 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 36 | 37 | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 36 | 38 | 0% | 1 | 100% | 0 | 24224.58 | 0 | 1 | 1 | 100% | 24224.58
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-105 | SUJECION-03 | SUJECION DE REJILLAS DE RETORNO E INYECCION CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 COLGADO A ESTRUCTURA DE CUBIERTA, EN CASO DE QUE ESTAS NO TENGAN PREPARACION PARA SU SUJECION, SE LE HARAN PERFORACIONES CON TALADRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LE | 1 | 0 | 28 | 40.25 | 0 | 28 | 40.25 | 4 | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 36 | 37 | 2026-09-05 | 2026-09-11 | 36 | 37 | 0% | 1 | 100% | 0 | 40.25 | 0 | 1 | 1 | 100% | 40.25
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | DUCTERIA | BAN-106 | DUCTOS03 | SUM. E INST. DE DUCTOS FABRICADOS CON DP3 DUCTAL, INCLUYE: PLACA DE ALUMINIO CON POLIURETANO HIDROTEC DE 20 MM, MARCA P3 PARA LA FABRICACION DE CUCTOS DE INYECCION, RETORNO Y EXTRACCION, ACCESORIOS TALES COMO CINTAS, PEGAMENTO, PEGAMENTO PARA PERFIL, TRAZO, CORTES, COLOCACION, ALINEACION, NIVELACION, CARGA Y ACARREO HORIZONTAL, ELEVACION A CULAQUIER NIVEL HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS QUE SE UTILICEN PARA LA EJECUCION, MERMAS Y DESPERDICIOS DERIVADOS DEL MANEJO Y/O TRASLADOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, CARGO POR OPERACION, RENTA Y/O AMORTIZACION POR EL USO DE EQUIPO, ANDAMIAJE Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | M2 | 762.45 | 213.24 | 569.3739 | 851.073 | 162584.838 | 434119.1346 | 648900.5883 | 6 | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 36 | 37 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 36 | 37 | 0% | 0.73185 | 73.19% | 0 | 474898.7189 | 0 | 558 | 558 | 73.19% | 474898.7189
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-107 | ACC-DUCT03 | SUM. E INST. DE ACCESORIOAS PARA DUCTO MARCA P3 DUCTAL, INCL: TRAZO, CORTES, DOBLADO, PEGADO, CIERRE, APLICACION DE ACCESORIOS, PERFILES INVISIBLES Y PERFILES PARA DERIVACIONES DE ALUMINIO, TAPAJUNTAS DE NYLON GRIS, BANDA AISLANTE PARA JUNTAS, CAPTADORES DE ALUMINIO EN CODOS DE DUCTOS, ENGRAPADO, REFUERZOS CON PERFIL Y DISCOS DE ALUMINIO SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. (VER TARJETA MODELO). | LE | 1 | 0 | 38884.95 | 55897.12 | 0 | 38884.95 | 55897.12 | 9 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 37 | 38 | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 37 | 38 | 0% | 1 | 100% | 0 | 55897.12 | 0 | 1 | 1 | 100% | 55897.12
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-108 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1024 | 5024 | 7645.2 | 6 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 37 | 38 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 37 | 38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-109 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 11 | 256 | 1256 | 1911.3 | 2816 | 13816 | 21024.3 | 9 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 38 | 39 | 2026-09-16 | 2026-09-27 | 38 | 39 | 0% | 1 | 100% | 0 | 21024.3 | 0 | 11 | 11 | 100% | 21024.3
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-110 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 256 | 1256 | 1911.3 | 512 | 2512 | 3822.6 | 9 | 2026-09-17 | 2026-09-26 | 38 | 39 | 2026-09-19 | 2026-09-29 | 38 | 40 | 0% | 1 | 100% | 0 | 3822.6 | 0 | 2 | 2 | 100% | 3822.6
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-111 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1280 | 6280 | 9556.5 | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 38 | 38 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 38 | 38 | 0% | 0.6 | 60% | 0 | 5733.9 | 0 | 3 | 3 | 60% | 5733.9
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-112 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 9 | 256 | 1256 | 1911.3 | 2304 | 11304 | 17201.7 | 4 | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 38 | 39 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 38 | 39 | 0% | 0.44444 | 44.44% | 0 | 7645.2 | 0 | 4 | 4 | 44.44% | 7645.2
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-113 | HR-6X6 | SUM. E INST. DE REJILLA DE RETORNO MARCA NAMM MODELO HR DE 6" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 14 | 212 | 344.74 | 583.18 | 2968 | 4826.36 | 8164.52 | 10 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 39 | 40 | 2026-09-23 | 2026-10-04 | 39 | 40 | 0% | 0.14286 | 14.29% | 0 | 1166.36 | 0 | 2 | 2 | 14.29% | 1166.36
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-114 | HL-445D-36X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 36" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 8 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 39 | 40 | 2026-09-25 | 2026-10-03 | 39 | 40 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-115 | HL-445D-24X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 24" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 454.232 | 2503.372 | 3786.32 | 1362.696 | 7510.116 | 11358.96 | 10 | 2026-09-27 | 2026-10-07 | 39 | 41 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 40 | 41 | 0% | 0.33333 | 33.33% | 0 | 3786.32 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 3786.32
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-116 | DP-18380-95X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 95" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 384 | 2496.26 | 3747.07 | 768 | 4992.52 | 7494.14 | 6 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 40 | 41 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 40 | 41 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 3747.07 | 0 | 1 | 1 | 50% | 3747.07
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-117 | DP-18380-60X24 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 60" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 4504.23 | 6593.86 | 576 | 9008.46 | 13187.72 | 6 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 40 | 41 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 40 | 41 | 0% | 1 | 100% | 0 | 13187.72 | 0 | 2 | 2 | 100% | 13187.72
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-118 | DP-18380-30X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 30" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 288 | 999.26 | 1555.46 | 1152 | 3997.04 | 6221.84 | 8 | 2026-10-04 | 2026-10-12 | 40 | 42 | 2026-10-04 | 2026-10-13 | 40 | 42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-119 | DP-18380-72X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 72" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 336 | 961.09 | 1520.43 | 1344 | 3844.36 | 6081.72 | 8 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 41 | 42 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | 41 | 42 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 3040.86 | 0 | 2 | 2 | 50% | 3040.86
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-120 | DP-18380-40X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 288 | 648.2 | 1050.81 | 288 | 648.2 | 1050.81 | 5 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 41 | 42 | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 41 | 42 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1050.81 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1050.81
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-121 | DP-18380-40X12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 36" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 1605.04 | 2426.27 | 576 | 3210.08 | 4852.54 | 9 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 41 | 43 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 42 | 43 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 2426.27 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2426.27
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-122 | DPQ-R-10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 10"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 45 | 256 | 1359 | 2059.36 | 11520 | 61155 | 92671.2 | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 42 | 42 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 42 | 43 | 0% | 0.86667 | 86.67% | 0 | 80315.04 | 0 | 39 | 39 | 86.67% | 80315.04
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-123 | DPQ-R-12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 12"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 256 | 1843.92 | 2756.44 | 1280 | 9219.6 | 13782.2 | 6 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 42 | 43 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 42 | 43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-124 | HL-445D-14X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 14" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 6 | 454.232 | 1361.242 | 2144.51 | 2725.392 | 8167.452 | 12867.06 | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 42 | 43 | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 42 | 43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-125 | HL-445D-28X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 28" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 454.232 | 1990.502 | 3049.06 | 2271.16 | 9952.51 | 15245.3 | 4 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 42 | 43 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 42 | 43 | 0% | 0.6 | 60% | 0 | 9147.18 | 0 | 3 | 3 | 60% | 9147.18
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-126 | DLI-3FTX2R-3/4IN | SUM. E INST. DE DIFUSOR LINEAL PARA INYECCION DE AIRE MARCA NAMM MODELO DE 2 RANURAS DE 3/4" Y 3' DE LONGITUD , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 216 | 949.59 | 1454.3 | 648 | 2848.77 | 4362.9 | 5 | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 42 | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 43 | 43 | 0% | 0.66667 | 66.67% | 0 | 2908.6 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 2908.6
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-127 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 256 | 1256 | 1911.3 | 256 | 1256 | 1911.3 | 4 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 43 | 43 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1911.3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1911.3
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-128 | I-TERM-VRF | COLOC. DE TERMOSTATO SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 2 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 592.016 | 614.216 | 1127.58 | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-10-31 | 43 | 44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-129 | I-TERM-GUARDA | SUM. Y COLOC. DE GUARDA TERMOSTATO DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 2 | 80 | 383 | 583.63 | 160 | 766 | 1167.26 | 5 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 43 | 44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 44 | 44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | MATERIAL ELECTRICO | BAN-130 | TUBERIASYCABLEADO-03 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y CABLEADO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, CABLEADO Y SU CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 1271.984 | 3859.164 | 6073.36 | 1271.984 | 3859.164 | 6073.36 | 5 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | 44 | 44 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 44 | 45 | 0% | 1 | 100% | 0 | 6073.36 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6073.36
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | TUBERIAS Y CONEXIONES DE ACERO | TUBERIA DE ACERO | BAN-131 | TUBERIAS-NEGRO-03 | SUM E INST. DE TUBERÍA DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 CON COSTURA de 1/2" DIAM. CON AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1" CON ENCHAQUETADO ALUMINIO, PARA AGUA HELADA Y AGUA CALIENTE. INCLUYE.: PROPORCIONAL DESDE LA CONEXION A RAMAL PRINCIPAL DEL EDIFICIO HASTA CADA UNA DE LAS MANEJADORAS, CONEXIONES, ROSCA DE TUBERIAS, SOPORTERIA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATLS, M DE O., HERRAM, EQ., ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, RANURAS, RESANES CORTES, LIMPIEZA Y RET. DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO (VER TARJETA MOD.) | LE | 1 | 112859.944 | 439242.1242 | 641258.9553 | 112859.944 | 439242.1242 | 641258.9553 | 6 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 44 | 45 | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 44 | 45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-132 | I-SENSOR | COLOC. DE SENSOR DE TEMPERATURA SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 13 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 3848.104 | 3992.404 | 7329.27 | 4 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 44 | 45 | 2026-10-31 | 2026-11-05 | 44 | 45 | 0% | 0.76923 | 76.92% | 0 | 5637.9 | 0 | 10 | 10 | 76.92% | 5637.9
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-133 | I-SENSOR-GUARDA | COLOC. DE GUARDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 13 | 80 | 83 | 152.38 | 1040 | 1079 | 1980.94 | 10 | 2026-11-01 | 2026-11-11 | 44 | 46 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.23077 | 23.08% | 0 | 457.14 | 0 | 3 | 3 | 23.08% | 457.14
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-134 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 159 - 920 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 13 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 38376.104 | 48738.664 | 85922.2 | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 45 | 45 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.46154 | 46.15% | 0 | 39656.4 | 0 | 6 | 6 | 46.15% | 39656.4
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-135 | I-VE-CFGLS | INST DE VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A700 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 240-320 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.30-0.35" C. A. CON 880 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7573.168 | 9302.808 | 16502.68 | 5 | 2026-11-07 | 2026-11-12 | 45 | 46 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 16502.68 | 0 | 2 | 2 | 100% | 16502.68
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-136 | I-VE-CFGLS | INST DE VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A780 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 320-480 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.30-0.35" C. A. CON 880 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 1 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 9 | 2026-11-08 | 2026-11-17 | 45 | 47 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 8251.34 | 0 | 1 | 1 | 100% | 8251.34
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-137 | I-VE-CFGLS | INST DE EQUIPO PARA RENOVACIÓN DE AIRE MARCA GREENHECK, MODELO ERV-20-15H CON UNA EFICACIA DE INTERCAMBIO DE ENTALPIA DEL 69.3% EN VERANO Y 68.6% EN INVIERNO, UN CAUDAL DE INYECCIÓN DE 1,650 CFM CON MOTOR DE 1 1/2 HP PARA VENCER 0.882" C. A., Y UN CAUDAL DE RETORNO DE 1,520 CFM CON MOTOR DE 1 HP PARA VENCER 0.728" C. A., OPERANDO EN 460V/3F/60HZ. INCLUYE: UNIT CONSTRUCTION DOUBLE WALL, OUTDOOR AIR FILTERS - 2" MERV 13, 2-16X20, EXHAUST AIR FILTERS - 2" MERV 8, 2-16X20, CO2 SENSOR - UNIT ON/OFF ROOM SPACE, OUTDOOR AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, RETURN AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, UNIT WARRANTY - 1 YR, ENERGY WHEEL WARRANTY - 5 YRS LESS MOTOR, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7573.168 | 9302.808 | 16502.68 | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 46 | 46 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 8251.34 | 0 | 1 | 1 | 50% | 8251.34
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-138 | CONTROL-03 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA Y EQUIPO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 7 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 46 | 47 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION MANEJADORAS | BAN-139 | I-MANEDV1-6TR | COLOC. DE UNIDAD UNIDAD MANEJADORA ENFRIADA CON CIRCUITO DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, MODELO 39L SIZE 21 CON UN COIL MODELO CARRIER 28 NA CON AISLAMIENTO DE 1", DOBLE PARED Y CONEXIONES DE MANO DERECHA E IZQUIERDA, PARA UNA CAPACIDAD DE 340,410 BTU/HR, UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA DE 45°F, TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 55°F, CON FLUJO DE AGUA DE 60 GPM, SERPENTIN DE 6 HILERAS, FLUJO DE AIRE DE 10,000 CFM, KIT DE FILTROS DE 2" DE ESPESOR MERV 13, CON MOTOR DE 7 1/2 HP PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA VFD PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ, RESISTENCIA ELECTRICA DE 45 KW COMO SISTEMA DE CALEFACCION OPERANDO EN 480V/3F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN NIVEL 4 DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR, INCL: MANIOBRA, TUBERIAS PARA CONDENSADOS DE PVC HASTA LA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES MAS CERCANA O CONEXION DEL DRENAJE, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, VALVULAS DE SERVICIO, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 2 | 2464 | 8662.58 | 13470.86 | 4928 | 17325.16 | 26941.72 | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 46 | 47 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 13470.86 | 0 | 1 | 1 | 50% | 13470.86
Proyecto Dummy | Nivel 08 | Nivel 08 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION EVAPORADORAS | BAN-140 | I-FCVRFMA-1-4.5TR | INSTALACIÓN PARA UNIDAD INTERIOR TIPO FAN&COIL SISTEMA VRF MARCA TOSHIBA MODELO MMD-AP0181SPH (SUMINISTRADO POR BANORTE) OPERANDO A 220V/1F/60HZ. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL DESCONECTADOR A UNIDAD INTERIOR COMPUESTO DE TERMINALES ROJAS CAL. 14, TERMINAL VERDE CAL. 14, CABLE ROJO THW CAL. 14, CABLE VERDE THW CAL. 14, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø, CONECTOR RECTO DE 1/2"Ø, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø PARA CONTROL, CONECTOR CURVO 90° DE 1/2"Ø PARA CONTROL, CODOS DE PVC 90° CED. 40 DE 1"Ø, TUBO DE PVC CED. 40 DE 1"Ø, PEGAMENTO PARA PVC, TAQUETES EXPANSORES TIPO Z DE 3/8"Ø X 2" DE LARGO, VARILLA ROSCADA DE 3/8"Ø, TUERCAS DE 3/8"Ø, ARANDELAS PLANA DE 3/8"Ø, UNICANAL DE 4X2, LONA AHULADA DE 7" DE ANCHO, HILO, LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24, PEGAMENTO MARCA RESISTOL 5000, PIJAS AUTOTALADRANTES DE 5/16" X 3/4", MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 2 | 1859.992 | 2791.922 | 4782.19 | 3719.984 | 5583.844 | 9564.38 | 10 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 46 | 48 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 4782.19 | 0 | 1 | 1 | 50% | 4782.19
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-141 | DFFV-8 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 8" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 15 | 30.408 | 93.408 | 146.83 | 456.12 | 1401.12 | 2202.45 | 6 | 2026-11-14 | 2026-11-20 | 46 | 47 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.86667 | 86.67% | 0 | 1908.79 | 0 | 13 | 13 | 86.67% | 1908.79
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-142 | DFFV-10 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 10" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, I INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 66 | 30.408 | 107.278 | 166.76 | 2006.928 | 7080.348 | 11006.16 | 6 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 47 | 47 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.15152 | 15.15% | 0 | 1667.6 | 0 | 10 | 10 | 15.15% | 1667.6
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-143 | DFFV-12 | SUM. E INST. DE DUCTO FLEXIBLE MCA. VERMONT DE 12" DE DIAM. PARA AIRE ACONDICIONADO CON 1" DE AISLAMIENTO Y RECUBRIM. DE ALUMINIO, INCL: ADAPTADORES Y TRANSFORMACIONES A LA SALIDA DE INYECCION DEL DUCTO DE LAMINA CON ABRAZADERAS, CREMALLERA, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | MTO | 33 | 30.408 | 114.318 | 176.88 | 1003.464 | 3772.494 | 5837.04 | 6 | 2026-11-17 | 2026-11-23 | 47 | 48 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.27273 | 27.27% | 0 | 1591.92 | 0 | 9 | 9 | 27.27% | 1591.92
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | GENERAL | GENERALES | BAN-144 | BALANCEO-04 | BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON ANEMOMETRO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUPERVISION TECNICA, MATERIALES M. DE O., HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQ., CALIBRACIONES, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | LE | 1 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 12718.392 | 13195.332 | 24224.58 | 7 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 47 | 48 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 24224.58 | 0 | 1 | 1 | 100% | 24224.58
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-145 | SUJECION-04 | SUJECION DE REJILLAS DE RETORNO E INYECCION CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12 COLGADO A ESTRUCTURA DE CUBIERTA, EN CASO DE QUE ESTAS NO TENGAN PREPARACION PARA SU SUJECION, SE LE HARAN PERFORACIONES CON TALADRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LE | 1 | 0 | 28 | 40.25 | 0 | 28 | 40.25 | 10 | 2026-11-21 | 2026-12-01 | 47 | 49 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | DUCTERIA | BAN-146 | DUCTOS04 | SUM. E INST. DE DUCTOS FABRICADOS CON DP3 DUCTAL, INCLUYE: PLACA DE ALUMINIO CON POLIURETANO HIDROTEC DE 20 MM, MARCA P3 PARA LA FABRICACION DE CUCTOS DE INYECCION, RETORNO Y EXTRACCION, ACCESORIOS TALES COMO CINTAS, PEGAMENTO, PEGAMENTO PARA PERFIL, TRAZO, CORTES, COLOCACION, ALINEACION, NIVELACION, CARGA Y ACARREO HORIZONTAL, ELEVACION A CULAQUIER NIVEL HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS QUE SE UTILICEN PARA LA EJECUCION, MERMAS Y DESPERDICIOS DERIVADOS DEL MANEJO Y/O TRASLADOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, CARGO POR OPERACION, RENTA Y/O AMORTIZACION POR EL USO DE EQUIPO, ANDAMIAJE Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. | M2 | 762.45 | 213.24 | 569.3739 | 851.073 | 162584.838 | 434119.1346 | 648900.5883 | 3 | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 48 | 48 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.33051 | 33.05% | 0 | 214470.3892 | 0 | 252 | 252 | 33.05% | 214470.3892
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | ACCESORIOS DE DUCTO | BAN-147 | ACC-DUCT04 | SUM. E INST. DE ACCESORIOAS PARA DUCTO MARCA P3 DUCTAL, INCL: TRAZO, CORTES, DOBLADO, PEGADO, CIERRE, APLICACION DE ACCESORIOS, PERFILES INVISIBLES Y PERFILES PARA DERIVACIONES DE ALUMINIO, TAPAJUNTAS DE NYLON GRIS, BANDA AISLANTE PARA JUNTAS, CAPTADORES DE ALUMINIO EN CODOS DE DUCTOS, ENGRAPADO, REFUERZOS CON PERFIL Y DISCOS DE ALUMINIO SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE, ELEMENTOS DE SUJECION, SELLADO, MATERIAL, M. DE O., HERRAM., EQUIPO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. (VER TARJETA MODELO). | LE | 1 | 0 | 38884.95 | 55897.12 | 0 | 38884.95 | 55897.12 | 7 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 48 | 49 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 55897.12 | 0 | 1 | 1 | 100% | 55897.12
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-148 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1024 | 5024 | 7645.2 | 5 | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 48 | 49 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.75 | 75% | 0 | 5733.9 | 0 | 3 | 3 | 75% | 5733.9
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-149 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 11 | 256 | 1256 | 1911.3 | 2816 | 13816 | 21024.3 | 10 | 2026-11-29 | 2026-12-09 | 48 | 50 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.36364 | 36.36% | 0 | 7645.2 | 0 | 4 | 4 | 36.36% | 7645.2
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-150 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE INYECCION MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 256 | 1256 | 1911.3 | 512 | 2512 | 3822.6 | 6 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 49 | 50 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-151 | DPQ-24X24-C12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 12"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 256 | 1256 | 1911.3 | 1280 | 6280 | 9556.5 | 3 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 49 | 49 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 9556.5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 9556.5
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-152 | DPQ-24X24-C10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 10"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 9 | 256 | 1256 | 1911.3 | 2304 | 11304 | 17201.7 | 4 | 2026-12-05 | 2026-12-09 | 49 | 50 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0.44444 | 44.44% | 0 | 7645.2 | 0 | 4 | 4 | 44.44% | 7645.2
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-153 | HR-6X6 | SUM. E INST. DE REJILLA DE RETORNO MARCA NAMM MODELO HR DE 6" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 14 | 212 | 344.74 | 583.18 | 2968 | 4826.36 | 8164.52 | 8 | 2026-12-06 | 2026-12-14 | 49 | 51 |  |  | 52 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-154 | HL-445D-36X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 36" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 529.936 | 3443.086 | 5168.45 | 6 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 50 | 51 |  |  | 52 | 52 | 0% | 1 | 100% | 0 | 5168.45 | 0 | 1 | 1 | 100% | 5168.45
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-155 | HL-445D-24X24 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 24" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 454.232 | 2503.372 | 3786.32 | 1362.696 | 7510.116 | 11358.96 | 6 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 50 | 51 | 2026-12-13 | 2026-12-19 | 50 | 51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-156 | DP-18380-95X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 95" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 384 | 2496.26 | 3747.07 | 768 | 4992.52 | 7494.14 | 8 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 50 | 52 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 50 | 52 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 3747.07 | 0 | 1 | 1 | 50% | 3747.07
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-157 | DP-18380-60X24 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 60" X 24" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 4504.23 | 6593.86 | 576 | 9008.46 | 13187.72 | 5 | 2026-12-15 | 2026-12-20 | 51 | 51 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 51 | 52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-158 | DP-18380-30X6 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 30" X 6" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 288 | 999.26 | 1555.46 | 1152 | 3997.04 | 6221.84 | 9 | 2026-12-17 | 2026-12-26 | 51 | 52 | 2026-12-18 | 2026-12-28 | 51 | 53 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 3110.92 | 0 | 2 | 2 | 50% | 3110.92
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-159 | DP-18380-72X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 72" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 4 | 336 | 961.09 | 1520.43 | 1344 | 3844.36 | 6081.72 | 6 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 51 | 52 | 2026-12-18 | 2026-12-25 | 51 | 52 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 3040.86 | 0 | 2 | 2 | 50% | 3040.86
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-160 | DP-18380-40X2 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 2" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 288 | 648.2 | 1050.81 | 288 | 648.2 | 1050.81 | 6 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 52 | 52 | 2026-12-23 | 2026-12-29 | 52 | 53 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1050.81 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1050.81
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-161 | DP-18380-40X12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS MARCA NAMM MODELO DP-18380 CON MARCO DE 1/2" DE 40" X 36" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 2 | 288 | 1605.04 | 2426.27 | 576 | 3210.08 | 4852.54 | 3 | 2026-12-24 | 2026-12-27 | 52 | 52 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 52 | 53 | 0% | 1 | 100% | 0 | 4852.54 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4852.54
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-162 | DPQ-R-10 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 10"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 45 | 256 | 1359 | 2059.36 | 11520 | 61155 | 92671.2 | 8 | 2026-12-26 | 2027-01-03 | 52 | 53 | 2026-12-26 | 2027-01-05 | 52 | 1 | 0% | 0.26667 | 26.67% | 0 | 24712.32 | 0 | 12 | 12 | 26.67% | 24712.32
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-163 | DPQ-R-12 | SUM. E INST. DE DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN MARCA NAMM MODELO DPQ-R DE 12"Ø , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 256 | 1843.92 | 2756.44 | 1280 | 9219.6 | 13782.2 | 7 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 53 | 1 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 53 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-164 | HL-445D-14X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 14" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 6 | 454.232 | 1361.242 | 2144.51 | 2725.392 | 8167.452 | 12867.06 | 9 | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 53 | 1 | 2027-01-02 | 2027-01-13 | 53 | 2 | 0% | 0.66667 | 66.67% | 0 | 8578.04 | 0 | 4 | 4 | 66.67% | 8578.04
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-165 | HL-445D-28X14 | SUM. E INST. DE LOUVER MARCA NAMM MODELO HL-445D DE 28" X 14" , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 5 | 454.232 | 1990.502 | 3049.06 | 2271.16 | 9952.51 | 15245.3 | 8 | 2027-01-02 | 2027-01-10 | 53 | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-166 | DLI-3FTX2R-3/4IN | SUM. E INST. DE DIFUSOR LINEAL PARA INYECCION DE AIRE MARCA NAMM MODELO DE 2 RANURAS DE 3/4" Y 3' DE LONGITUD , INCL: MATLS., M DE O HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEM. DE FIJACION, ABRAZADERAS, DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 3 | 216 | 949.59 | 1454.3 | 648 | 2848.77 | 4362.9 | 7 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 1 | 2 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | DISTRIBUCION DE AIRE | REJILLAS, DIFUSORES Y COMPUERTAS | BAN-167 | DPQ-24X24-C8 | SUM. E INST. DE DIFUSOR DE RETORNO MODULAR MARCA NAMM MODELO DPQ CON SALIDA DE 8"Ø DE 24" X 24", INCLUYE: MATLS., M. DE O., HERRAM., EQ., ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS DE LAMINA CON CREMALLERA, SOBRANTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | UND | 1 | 256 | 1256 | 1911.3 | 256 | 1256 | 1911.3 | 9 | 2027-01-06 | 2027-01-15 | 1 | 2 | 2027-01-06 | 2027-01-16 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-168 | I-TERM-VRF | COLOC. DE TERMOSTATO SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 2 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 592.016 | 614.216 | 1127.58 | 9 | 2027-01-08 | 2027-01-17 | 1 | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-19 | 1 | 3 | 0% | 0.5 | 50% | 0 | 563.79 | 0 | 1 | 1 | 50% | 563.79
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | INSTALACION DE TERMOSTATOS | BAN-169 | I-TERM-GUARDA | SUM. Y COLOC. DE GUARDA TERMOSTATO DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 2 | 80 | 383 | 583.63 | 160 | 766 | 1167.26 | 2 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 2 | 2 | 2027-01-13 | 2027-01-17 | 2 | 2 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1167.26 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1167.26
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | CONEXION ELECTRICA Y TERMOSTATOS | MATERIAL ELECTRICO | BAN-170 | TUBERIASYCABLEADO-04 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y CABLEADO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, CABLEADO Y SU CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 1271.984 | 3859.164 | 6073.36 | 1271.984 | 3859.164 | 6073.36 | 7 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2 | 3 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2 | 3 | 0% | 1 | 100% | 0 | 6073.36 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6073.36
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | TUBERIAS Y CONEXIONES DE ACERO | TUBERIA DE ACERO | BAN-171 | TUBERIAS-NEGRO-04 | SUM E INST. DE TUBERÍA DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 CON COSTURA de 1/2" DIAM. CON AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX DE 1" CON ENCHAQUETADO ALUMINIO, PARA AGUA HELADA Y AGUA CALIENTE. INCLUYE.: PROPORCIONAL DESDE LA CONEXION A RAMAL PRINCIPAL DEL EDIFICIO HASTA CADA UNA DE LAS MANEJADORAS, CONEXIONES, ROSCA DE TUBERIAS, SOPORTERIA, PRUEBAS, CONSUMIBLES, MATLS, M DE O., HERRAM, EQ., ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, FLETES, MANIOBRAS, RANURAS, RESANES CORTES, LIMPIEZA Y RET. DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO (VER TARJETA MOD.) | LE | 1 | 112859.944 | 439242.1242 | 641258.9553 | 112859.944 | 439242.1242 | 641258.9553 | 6 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2 | 3 | 2027-01-16 | 2027-01-23 | 2 | 3 | 0% | 1 | 100% | 0 | 641258.9553 | 0 | 1 | 1 | 100% | 641258.9553
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-172 | I-SENSOR | COLOC. DE SENSOR DE TEMPERATURA SUMINISTRADO POR BANORTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN | UND | 13 | 296.008 | 307.108 | 563.79 | 3848.104 | 3992.404 | 7329.27 | 7 | 2027-01-16 | 2027-01-23 | 2 | 3 | 2027-01-17 | 2027-01-25 | 2 | 4 | 0% | 0.23077 | 23.08% | 0 | 1691.37 | 0 | 3 | 3 | 23.08% | 1691.37
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-173 | I-SENSOR-GUARDA | COLOC. DE GUARDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE MCA. WATSCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACIÓN | UND | 13 | 80 | 83 | 152.38 | 1040 | 1079 | 1980.94 | 2 | 2027-01-17 | 2027-01-19 | 2 | 3 | 2027-01-19 | 2027-01-22 | 3 | 3 | 0% | 0.30769 | 30.77% | 0 | 609.52 | 0 | 4 | 4 | 30.77% | 609.52
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-174 | I-VE-CJAV | INST DE UNIDAD VAV ( VOLUMEN DE AIRE VARIABLE ) PARA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, SINGLE DUCT TERMINALS, CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR (1/2 INCH FIBERGLASS LINER), PARA MANEJAR UN FLUJO DE AIRE DE 159 - 920 CFM, OPERANDO EN 230V/1F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN PISO DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 13 | 2952.008 | 3749.128 | 6609.4 | 38376.104 | 48738.664 | 85922.2 | 5 | 2027-01-19 | 2027-01-24 | 3 | 3 | 2027-01-21 | 2027-01-28 | 3 | 4 | 0% | 0.076923 | 7.692% | 0 | 6609.4 | 0 | 1 | 1 | 7.692% | 6609.4
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-175 | I-VE-CFGLS | INST DE VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A700 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 240-320 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.30-0.35" C. A. CON 880 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7573.168 | 9302.808 | 16502.68 | 2 | 2027-01-20 | 2027-01-22 | 3 | 3 | 2027-01-21 | 2027-01-23 | 3 | 3 | 0% | 1 | 100% | 0 | 16502.68 | 0 | 2 | 2 | 100% | 16502.68
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-176 | I-VE-CFGLS | INST DE VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO INLINE CABINET FAN MARCA GREENHECK, MODELO CSP-A780 OPERANDO EN 115V/1F/60HZ, CON UN FLUJO DE AIRE DE 320-480 CFM UNA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA DE 0.30-0.35" C. A. CON 880 FRPM, O EQUIVALENTE. INCLUYE: MOTOR WITH THERMAL OVERLOAD, MOTOR WITH CSA APPROVAL, MOTOR WITH 40 DEGREE C AMBIENT TEMPERATURE, MOTOR RATED FOR CONTINUOUS USE, UL/CUL 507 LISTED-ELECTRIC FAN, SOLID STATE SPEED CONTROL, 6 AMP, SHIPPED LOOSE, POLYPROPYLENE WHEEL MATERIAL. SUMINISTRADO POR BANORTE, INCL: CUELLO DE LONA, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, ACTUADOR PROPORCIONAL 24VAC, TRANSFORMADOR 127/24VAC, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 1 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 5 | 2027-01-23 | 2027-01-28 | 3 | 4 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 3 | 4 | 0% | 1 | 100% | 0 | 8251.34 | 0 | 1 | 1 | 100% | 8251.34
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION VENTILADORES | BAN-177 | I-VE-CFGLS | INST DE EQUIPO PARA RENOVACIÓN DE AIRE MARCA GREENHECK, MODELO ERV-20-15H CON UNA EFICACIA DE INTERCAMBIO DE ENTALPIA DEL 69.3% EN VERANO Y 68.6% EN INVIERNO, UN CAUDAL DE INYECCIÓN DE 1,650 CFM CON MOTOR DE 1 1/2 HP PARA VENCER 0.882" C. A., Y UN CAUDAL DE RETORNO DE 1,520 CFM CON MOTOR DE 1 HP PARA VENCER 0.728" C. A., OPERANDO EN 460V/3F/60HZ. INCLUYE: UNIT CONSTRUCTION DOUBLE WALL, OUTDOOR AIR FILTERS - 2" MERV 13, 2-16X20, EXHAUST AIR FILTERS - 2" MERV 8, 2-16X20, CO2 SENSOR - UNIT ON/OFF ROOM SPACE, OUTDOOR AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, RETURN AIR DAMPER - LOW LEAKAGE MOTORIZED VCD-23, UNIT WARRANTY - 1 YR, ENERGY WHEEL WARRANTY - 5 YRS LESS MOTOR, MAT., M DE O, HERRAMIENTA EQ., ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION. | UND | 2 | 3786.584 | 4651.404 | 8251.34 | 7573.168 | 9302.808 | 16502.68 | 3 | 2027-01-25 | 2027-01-28 | 4 | 4 | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 4 | 5 | 0% | 1 | 100% | 0 | 16502.68 | 0 | 2 | 2 | 100% | 16502.68
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | CONTROL Y AUTOMATIZACION | GENERAL | BAN-178 | CONTROL-04 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA Y EQUIPO PARA CONTROL DE CLIMAS INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, AJUSTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, AMTERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS SOPORTERIA, ANCLAJES, ABRAZADERAS, ACCESORIOS, SOBRANTES, RANURAS, RESANES, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES .SE DEBE REVISAR EL ANALISIS DE LA SALIDA Y ESPECIFICACIONES (TARJETA MODELO) | LE | 1 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 38155.184 | 377918.0752 | 517512.1257 | 6 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 4 | 5 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 4 | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION MANEJADORAS | BAN-179 | I-MANEDV1-6TR | COLOC. DE UNIDAD UNIDAD MANEJADORA ENFRIADA CON CIRCUITO DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, MARCA CARRIER, MODELO 39L SIZE 21 CON UN COIL MODELO CARRIER 28 NA CON AISLAMIENTO DE 1", DOBLE PARED Y CONEXIONES DE MANO DERECHA E IZQUIERDA, PARA UNA CAPACIDAD DE 340,410 BTU/HR, UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA DE 45°F, TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DE 55°F, CON FLUJO DE AGUA DE 60 GPM, SERPENTIN DE 6 HILERAS, FLUJO DE AIRE DE 10,000 CFM, KIT DE FILTROS DE 2" DE ESPESOR MERV 13, CON MOTOR DE 7 1/2 HP PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA VFD PARA OPERAR EN 460V/3F/60 HZ, RESISTENCIA ELECTRICA DE 45 KW COMO SISTEMA DE CALEFACCION OPERANDO EN 480V/3F/60 HZ. INCLUYE: TRASLADO Y PUESTA EN NIVEL 4 DEL EDIFICIO BANORTE TORRE SUR, INCL: MANIOBRA, TUBERIAS PARA CONDENSADOS DE PVC HASTA LA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES MAS CERCANA O CONEXION DEL DRENAJE, SOPORTERIA ABRAZADERAS, PIJAS, TUERCAS, INTERCONEXION ELECTRICA, VALVULAS DE SERVICIO, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 2 | 2464 | 8662.58 | 13470.86 | 4928 | 17325.16 | 26941.72 | 7 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 4 | 5 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 4 | 5 | 0% | 1 | 100% | 0 | 26941.72 | 0 | 2 | 2 | 100% | 26941.72
Proyecto Dummy | Nivel 09 | Nivel 09 | INSTALACION DE EQUIPOS | INSTALACION EVAPORADORAS | BAN-180 | I-FCVRFMA-1-4.5TR | INSTALACIÓN PARA UNIDAD INTERIOR TIPO FAN&COIL SISTEMA VRF MARCA TOSHIBA MODELO MMD-AP0181SPH (SUMINISTRADO POR BANORTE) OPERANDO A 220V/1F/60HZ. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL DESCONECTADOR A UNIDAD INTERIOR COMPUESTO DE TERMINALES ROJAS CAL. 14, TERMINAL VERDE CAL. 14, CABLE ROJO THW CAL. 14, CABLE VERDE THW CAL. 14, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø, CONECTOR RECTO DE 1/2"Ø, MANGUERA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1/2"Ø PARA CONTROL, CONECTOR CURVO 90° DE 1/2"Ø PARA CONTROL, CODOS DE PVC 90° CED. 40 DE 1"Ø, TUBO DE PVC CED. 40 DE 1"Ø, PEGAMENTO PARA PVC, TAQUETES EXPANSORES TIPO Z DE 3/8"Ø X 2" DE LARGO, VARILLA ROSCADA DE 3/8"Ø, TUERCAS DE 3/8"Ø, ARANDELAS PLANA DE 3/8"Ø, UNICANAL DE 4X2, LONA AHULADA DE 7" DE ANCHO, HILO, LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24, PEGAMENTO MARCA RESISTOL 5000, PIJAS AUTOTALADRANTES DE 5/16" X 3/4", MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO, ARRANQUE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES AL LUGAR DE TIRO AUT. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DE LOS TRABAJOS LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SE DEBEN REVISAR EN LA TARJETA DE ANALISIS Y ESPECIFICACIONES. (TARJETA MODELO) | UND | 2 | 1859.992 | 2791.922 | 4782.19 | 3719.984 | 5583.844 | 9564.38 | 7 | 2027-01-30 | 2027-02-06 | 4 | 5 | 2027-01-30 | 2027-02-07 | 4 | 5 | 0% | 1 | 100% | 0 | 9564.38 | 0 | 2 | 2 | 100% | 9564.38
[9 empty] | 4245.05 |  |  |  | 1839261.862 |  | 9618551.4247